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ПЕРЕХОДЫ ТОЧЕНЫЕ
Конструкция и размеры


Дата введения 1998-03-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на точеные переходы из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ [1].
Точеные переходы предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.
Допускается применение точеных переходов по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем СССР [2].
1.1 Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение точеных переходов на рабочее давление до 2,5 МПа при рабочей температуре до 200 °С.
2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ОСТ 34 10.747-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С. Трубы и прокат. Сортамент.
ОСТ 34 10.748-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С. Соединения сварные стыковые. Типы, конструктивные элементы и размеры.
ОСТ 34 10.766-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Pраб < 2,2 (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С. Технические требования.
3 Конструкция и размеры

Конструкция и размеры точеных переходов должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблице 1.
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* Размеры для справок

Чертеж 1
Таблица 1
Размеры в миллиметрах
	Обозначение
	Условные проходы Dу×Dу1
	Размеры присоединяемых труб
	D
	D1
	D2
	Dр
	Dр1
	S2
	Масса, кг

	
	
	Dн×S
	Dн1×S
	
	
	
	Номинальный
	Предельное отклонение
	Номинальный
	Предельное отклонение
	
	

	01
	15×10
	18×2
	14×2
	20
	18
	 
	14
	+0,18
	10
	+0,18
	2,0
	0,10

	02
	20×10
	25×2
	
	28
	25
	14
	21
	+0,21
	
	
	
	0,25

	03
	20×15
	
	18×2
	
	
	18
	
	
	14
	
	
	0,22

	04
	25×15
	32×2
	
	36
	32
	
	28
	
	
	
	
	0,40

	05
	25×20
	
	25×2
	
	
	25
	
	
	21
	+0,21
	
	0,31

	06
	32×15
	38×2
	18×2
	40
	38
	18
	34
	+0,25
	14
	+0,18
	
	0,51

	07
	32×20
	
	25×2
	
	
	25
	
	
	21
	+0,21
	
	0,42

	08
	32×25
	
	32×2
	
	
	32
	
	
	28
	
	
	0,30

	09
	40×32
	45×2,5
	38×2
	45
	45
	38
	40
	
	34
	+0,25
	2,5
	0,34


Пример условного обозначения перехода с условными проходами Dу 40 мм и Dу1 32 мм:
Переход 40×32 ОСТ 34 10.754-97
3.1 Материал по ОСТ 34 10.747 раздел 13.
3.2 Требования к подготовке кромок переходов под сварку и сварке их с трубопроводом по ОСТ 34 10.748.
3.3 Неуказанные предельные отклонения размеров [image: image3.png]



3.4 Остальные требования по ОСТ 34 10.766.
Приложение А

(информационное)
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