ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
 
ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ 
И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
С ДАВЛЕНИЕМ pу ≥ 4,0 МПа (pу ≥ 40 кгс/см2) 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОСТ 108.318.11-82
 
 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628
ИСПОЛНИТЕЛИ: НПО ЦКТИ и БЗЭМ
СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР
Л.М. ВОРОНИН
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
	ПЕРЕХОДЫ ТОЧЕНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	ОСТ 108.318.11-82
Взамен ОСТ 24.450.02 в части 
pном = 230 кгс/см2, t = 230 °С; 
pном = 185 кгс/см2, t = 215 °С; 
pном = 40 кгс/см2, t = 440 °С; 
pном = 76 кгс/см2, t = 145 °С; 
pном = 44 кгс/см2, t = 340 °С; 
ОСТ 24.450.03 в части 
pном = 230 кгс/см2, t = 230 °С; 
pном = 185 кгс/см2, t = 215 °С; 
НО 1075-66 в части 
pном = 380 кгс/см2, t = 280 °С


Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен
с 01.01.85
до 01.01.96
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на точеные переходы, изготовляемые из горячекатаной круглой стали по ГОСТ 2590 марки 20 по ГОСТ 1050, для трубопроводов пара и горячей воды тепловых электростанций.
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры точеных переходов для трубопроводов с абсолютным давлением и температурой среды:
p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С;
p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С;
p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 440 °С;
p = 7,45 МПа (76 кгс/см2), t = 145 °С;
p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С;
p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С.
2. Конструкция, размеры и материал переходов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Остальные технические требования - по ОСТ 108.030.113 и ОСТ 24.125.60.
4. Шероховатость поверхности d1 для исполнений 01, 03, 05 - 09 допускается[image: image1.png]


. Шероховатость поверхности d для всех исполнений допускается[image: image2.png]


.
5. Пример условного обозначения перехода исполнения 05 с условными проходами Dу = 25 мм, dу = 10 мм:
ПЕРЕХОД 25×10 05 ОСТ 108.318.11.
6. Пример маркировки: 05 ОСТ 108.318.11[image: image3.png]
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Размеры, мм
	Исполнение
	Проход условный 
	Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб
	D +2
	Dн1
	d
	d1
	sк
	sк1
	L
	Материал (марка, ГОСТ)
	Масса, кг

	
	Dу
	dу
	
	
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	не менее
	Номин.
	Пред. откл.
	
	

	p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С

	01
	20
	10
	28×4
	16×2,5
	30
	17
	± 5
	20
	+0,52
	11
	+0,43
	3,6
	2,2
	82
	+4

-2
	Сталь 20 ГОСТ 1050
	0,37

	02
	40
	20
	57×9
	28×4
	57
	29
	
	39
	+0,62
	20
	+0,52
	9,0
	3,6
	
	
	
	1,44

	p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С; p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С;

	p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 440 °С; p = 7,45 МПа (76 кгс/см2), t = 145 °С;

	p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С; p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С

	03
	20
	10
	28×3
	16×2
	30
	17
	± 5
	22
	+0,52
	12
	+0,43
	2,5
	1,8
	82
	+4

-2
	Сталь 20 ГОСТ 1050
	0,36

	p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С; p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С

	04
	65
	20
	76×9
	28×3
	76
	29
	± 5
	58
	+0,74
	22
	+0,52
	9,0
	2,6
	105
	± 2
	Сталь 20 ГОСТ 1050
	2,95

	p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 440 °С; p = 7,45 МПа (76 кгс/см2), t = 145 °С;

	p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С; p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С

	05
	25
	10
	32×3
	16×2
	34
	17
	± 5
	26
	+0,52
	12
	+0,43
	2,5
	1,8
	82
	+4

-2
	Сталь 20 ГОСТ 1050
	0,46

	06
	
	20
	
	28×3
	
	29
	
	
	
	22
	+0,52
	
	2,5
	
	
	
	0,34

	07
	32
	10
	38×3
	16×2
	40
	17
	
	32
	+0,62
	12
	+0,43
	
	1,8
	
	
	
	0,6

	08
	
	20
	
	28×3
	
	29
	
	
	
	22
	+0,52
	
	2,5
	
	
	
	0,52

	09
	
	25
	
	32×3
	
	33
	± 0,6
	
	
	26
	
	
	
	
	
	
	0,45

	10
	50
	20
	57×4,0
	28×3
	57
	29
	± 0,5
	50
	
	22
	
	3,5
	
	
	
	
	1,10

	11
	
	32
	
	38×3
	
	39
	± 0,6
	
	
	32
	+0,62
	
	
	
	
	
	1,08
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