ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
 
ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ 
И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
С ДАВЛЕНИЕМ pу ≥ 4,0 МПа (pу ≥ 40 кгс/см2) 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОСТ 108.318.12-82
 
 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628
ИСПОЛНИТЕЛИ: НПО ЦКТИ и БЗЭМ
СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР
Л.М. ВОРОНИН
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
	ПЕРЕХОДЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	ОСТ 108.318.12-82
Взамен НО 774-66, ОСТ 24.318.05, 
ОСТ 24.318.18 в части 
pном = 380 кгс/см2, t = 280 °С


Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен
с 01.01.85
до 01.01.96
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на обжатые переходы, изготовляемые из труб по ТУ 14-3-460 и ТУ 14-3-420, для трубопроводов питательной воды тепловых электростанций.
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры обжатых переходов для трубопроводов с абсолютным давлением p = 37,27 МПа (380 кгс/см2) и температурой t = 280 °С.
2. Конструкция, размеры и материал переходов должны соответствовать указанным на черт. 1 - 3 и в таблице.
3. Предельные отклонения наружного диаметра и толщины стенки не обжатого конца перехода - по ТУ 14-3-460 и ТУ 14-3-420.
4. Технические требования к разделке подготовленных под сварку кромок перехода - по ОСТ 108.940.02.
5. При длине обточки l1, превышающей 50 мм, допускается заканчивать обточку под углом 45°.
6. Рекомендуемый размер прямых участков l2 уточняется заводом-изготовителем при разработке технологического процесса.
Допускается изготовление подкатанной части без прямых участков.
7. Остальные технические требования - по ОСТ 24.125.60.
8. Исполнения, указанные в скобках, применять по согласованию с предприятием-изготовителем.
9. Расточку диаметром dр1 допускается выполнять на длину не менее длины обжатой части перехода с выходом под углом 15° max.
10. Пример условного обозначения перехода исполнения 03 с условными проходами Dу = 200 мм, dу = 150 мм:
ПЕРЕХОД 200×150 03 ОСТ 108.318.12.
11. Пример маркировки: 03 ОСТ 108.318.12 [image: image1.png]Tosaprmi
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* Размеры для справок.
Черт. 1
[image: image3.png]



Остальное - см. черт. 1
Черт. 2
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Остальное - см. черт. 1
Черт. 3
Размеры, мм
	Исполнение
	Черт.
	Проход условный
	Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб
	Dн*
	Dн1
	dр
	dр1
	s*
	sк
	sк1
	L
	lр
	l2
	Материал (марка, ТУ)
	Масса, кг

	
	
	Dу
	dу
	
	
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	
	не менее
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	
	
	

	01
	3
	100
	40
	133×18
	57×9,0
	133
	57
	+2

-1
	98
	+0,54
	39
	+0,39
	18
	15,9
	8,2
	300
	± 5
	50
	+5
	15
	Сталь 15ГС ТУ 14-3-460
	16,3

	02
	2
	150
	100
	194×26
	133×18
	194
	133
	
	144
	+0,63
	98
	+0,54
	26
	22,5
	15,9
	340
	
	60
	
	17
	
	38,9

	03
	
	200
	150
	273×36
	194×26
	273
	194
	+3

-1
	203
	+0,72
	144
	+0,63
	36
	32,8
	22,5
	390
	
	65
	
	20
	
	87,2

	04
	
	250
	200
	325×42
	273×36
	325
	273
	+4

-1
	245
	
	203
	+0,72
	42
	36,4
	32,8
	400
	
	80
	
	22
	
	124,6

	05
	
	300
	200
	377×50
	273×36
	377
	
	
	281
	+0,81
	
	
	50
	44,0
	
	500
	
	85
	
	
	
	207,0

	06
	
	
	250
	
	325×42
	
	325
	
	
	
	245
	
	50
	44,0
	36,4
	400
	
	
	
	25
	
	165,6

	(07)
	
	350
	300
	465×60
	377×50
	465
	377
	
	349
	+0,89
	281
	+0,81
	60
	51,3
	44,0
	500
	
	100
	
	28
	Сталь 15ГС ТУ 14-3-420
	318,4

	08
	
	400
	
	530×65
	
	530
	
	
	406
	+0,97
	
	
	65
	58,2
	
	650
	
	110
	
	
	
	516,1

	(09)
	
	
	350
	
	465×60
	
	465
	+5

-1
	
	
	349
	+0,89
	
	
	51,3
	480
	
	
	
	30
	
	381,1
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