ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
 
ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ 
И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
С ДАВЛЕНИЕМ pу ≥ 4,0 МПа (pу ≥ 40 кгс/см2) 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОСТ 108.318.15-82
 
 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628
ИСПОЛНИТЕЛИ: НПО ЦКТИ и БЗЭМ
СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР
Л.М. ВОРОНИН
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
	ПЕРЕХОДЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	ОСТ 108.318.15-82
Взамен НО 774-66 в части 
pном = 44 кгс/см2, t = 340 °С; 
ОСТ 24.318.06 в части 
pном = 44 кгс/см2, t = 340 °С


Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен
с 01.01.85
до 01.01.96
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на обжатые переходы, изготовляемые из труб стали марки 20 по ТУ 14-3-460, для трубопроводов пара и горячей воды тепловых электростанций.
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры обжатых переходов с абсолютным давлением и температурой среды:
p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С;
p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С.
2. Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на черт. 1 - 4 и в таблице.
3. Переходы на параметры p = 3,92 МПа (40 кгс/см2) и t = 200 °С, соответствующие pу = 3,92 МПа (40 кгс/см2) при t = 200 °С, могут быть применены для трубопроводов с температурой стенки не более 400 °С при рабочем давлении в соответствии с ГОСТ 356.
4. Предельные отклонения наружного диаметра и толщины стенки не обжатого конца перехода - по ТУ 4-3-460.
5. Технические требования к разделке подготовленных под сварку кромок перехода - по ОСТ 108.940.02.
6. При длине обточки l1, превышающей 50 мм, допускается заканчивать обточку под углом 45°.
7. Рекомендуемый размер прямых участков l2 уточняется заводом - изготовителем при разработке технологического процесса.
Допускается изготовление подкатанной части без прямых участков.
8. Остальные технические требования - по ОСТ 24.125.60.
9. Исполнение, отмеченное знаком **, допускается изготавливать из трубы стали марки 15ГС по ТУ 14-3-460.
10. Пример условного обозначения перехода исполнения 11 с условными проходами Dу = 400 мм, dу = 350 мм:
ПЕРЕХОД 400×350 11 ОСТ 108.318.15.
11. Пример маркировки: 11 ОСТ 108.318.15 [image: image1.png]Tonaprni
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* Размеры для справок.

Черт. 1
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Остальное - см. черт. 1
Черт. 2
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Остальное - см. черт. 1
Черт. 3
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Остальное - см. черт. 1
Черт. 4
Размеры, мм
	Исполнение
	Черт.
	Проход условный
	Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб
	Dн*
	Dн1
	dр
	dр1
	s*
	sк
	sк1
	L
	lр
	l2
	Масса, кг

	
	I
	II
	Dу
	dу
	
	
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	
	не менее
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	
	

	p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С; p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С

	01**
	2
	4
	65
	50
	76×3,5
	57×3,5
	76
	57
	+2

-1
	69
	+0,46
	50
	+0,39
	9,0
	2,8
	2,6
	180
	± 2
	40
	+5
	12
	2,73

	02
	
	
	80
	
	89×4
	
	89
	
	
	81
	+0,54
	
	
	6,0
	3,1
	
	200
	
	
	
	
	2,51

	03
	
	
	
	65
	
	76×3,5
	
	76
	
	
	
	69
	+0,46
	
	
	2,8
	160
	
	
	
	
	2,01

	04
	1
	3
	200
	150
	219×9
	159×7
	219
	159
	
	203
	+0,72
	147
	+0,63
	13,0
	5,6
	4,4
	280
	
	50
	
	15
	19,78

	05
	
	
	250
	200
	273×10
	219×9
	273
	219
	+3

-1
	254
	
	203
	+0,72
	16,0
	6,6
	5,6
	300
	
	
	
	
	32,55

	06
	
	
	300
	
	325×13
	
	325
	
	
	303
	+0,81
	
	
	19,0
	7,6
	
	440
	± 3
	
	
	
	67,5

	07
	
	
	
	250
	
	273×10
	
	273
	+4

-1
	
	
	254
	+0,81
	
	
	6,6
	300
	± 2
	
	
	
	46,0

	08
	
	
	350
	
	377×13
	
	377
	
	
	354
	+0,89
	
	
	24,0
	8,6
	
	400
	± 3
	
	
	
	90,0

	09
	
	
	
	300
	
	325×13
	
	325
	
	
	
	303
	
	
	
	7,6
	320
	
	
	
	
	71,5

	10
	
	
	400
	
	426×14
	
	426
	
	
	401
	
	
	
	
	9,5
	
	400
	
	
	
	
	101,85

	11
	
	
	
	350
	
	377×13
	
	377
	
	
	
	354
	+0,89
	
	
	8,6
	350
	
	
	
	
	89,12

	p = 4,31 МПа (44 кгс/см2), t = 340 °С

	12
	2
	4
	100
	80
	108×6
	89×4
	108
	89
	+2

-1
	97
	+0,54
	81
	+0,54
	8,0
	4,6
	3,1
	180
	± 2
	40
	+5
	12
	3,78

	13
	
	3
	150
	100
	159×7
	108×6
	159
	108
	
	147
	+0,63
	97
	
	13,0
	4,4
	4,6
	250
	
	50
	
	
	12,50

	14
	
	
	200
	
	219×9
	
	219
	
	
	203
	+0,72
	
	
	
	5,6
	
	400
	
	
	
	
	28,26

	15
	1
	
	450
	350
	465×16
	377×13
	465
	377
	+4

-1
	437
	+0,97
	354
	+0,89
	30,0
	10,5
	8,6
	
	± 3
	
	
	
	138,0

	16
	
	
	
	400
	
	426×14
	
	426
	
	
	
	401
	
	16,0
	
	9,5
	
	
	
	
	
	76,8

	p = 3,92 МПа (40 кгс/см2), t = 200 °С

	17
	2
	4
	100
	80
	108×4,5
	89×4
	108
	89
	+2

-1
	100
	+0,54
	81
	+0,54
	8,0
	2,7
	3,0
	180
	± 2
	40
	+5
	12
	3,78

	18
	
	
	125
	
	133×5
	
	133
	
	
	124
	+0,63
	
	
	
	3,2
	
	230
	
	
	
	
	6,07

	19
	
	
	
	100
	
	108×4,5
	
	108
	
	
	
	100
	
	
	
	2,7
	200
	
	
	
	
	5,28

	20
	
	3
	150
	
	159×7
	
	159
	
	
	147
	
	
	
	9,0
	4,4
	
	250
	
	50
	
	
	8,90

	21
	
	
	
	125
	
	133×5
	
	133
	
	
	
	124
	+0,63
	
	
	3,2
	230
	
	
	
	
	8,20

	22
	
	
	200
	100
	219×9
	108×4,5
	219
	108
	
	203
	+0,72
	100
	+0,54
	13,0
	5,6
	2,7
	400
	± 3
	
	
	
	28,26

	23
	
	
	
	125
	
	133×5
	
	133
	
	
	
	124
	+0,63
	
	
	3,2
	340
	
	
	
	
	24,00
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