ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС 

ОСТ 108.720.01-82
p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С;
p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С;
p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С.
Материал: сталь 20


* Размер для справок. 

Размеры, мм
	Исполнение
	Условный проход Dу
	Присоединяемые трубы
	D
	D1
	d
	s
	s1
	L
	L1
	α
	Масса, кг

	
	
	Наружный диаметр
	Толщина стенки
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	не менее
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	

	p = 37,27 МПа (380 кгс/см2), t = 280 °С

	01
	10
	16
	2,5
	17
	+0,5
	20
	+1,1

-0,5
	11
	+0,43
	2,25
	3,5
	60
	+4

-2
	30
	+2

-1
	45°
	± 2
	0,11

	02
	20
	28
	4,0
	29
	
	35
	+1,3

-0,7
	20
	+0,52
	3,60
	6,0
	80
	
	40
	
	35°
	+2

-5
	0,50

	03
	40
	57
	9,0
	58
	+1,0
	63
	+1,9

-1,0
	39
	+0,62
	8,10
	11,0
	130
	
	65
	
	
	
	2,45

	p = 23,54 МПа (240 кгс/см2), t = 250 °С; p = 18,14 МПа (185 кгс/см2), t = 215 °С

	04
	10
	16
	2
	17
	+0,5
	20
	+1,1

-0,5
	12
	+0,43
	1,8
	3,0
	60
	+4

-2
	30
	+2

-1
	45°
	± 2
	0,10

	05
	20
	28
	3
	29
	
	35
	+1,3

-0,7
	22
	+0,52
	2,7
	5,0
	80
	
	40
	
	35°
	+2

-5
	0,45

	06
	65
	76
	9
	77
	+1,0
	82
	+2,4

-1,2
	58
	+0,46
	8,1
	10,0
	180
	
	90
	
	
	
	4,78


